## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO
r.br. | opis stavke | jedinična mjera | količina | jedinična cijena (kn) | ukupno (kn)
1. | Strojno zarezivanje asfalta motornom pilom u pravilne oblike. Stavka uključuje dodatno zarezivanje prije asfaltiranja (po potrebni) koje se ne obračunava zasebno. U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad. | m | 7 |  | 0
2. | Iskop zarezanog asfalta, utovar i odvoz na deponij izvođača radova. U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju. | m3 | 1 |  | 0
3. | Dobava, doprema i strojno ručna ugradnja završnog nosivo habajućeg sloja asfaltbetona AC 16 surf debljine 5 cm. U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad. | m2 | 5 |  | 0
4. | Strojno ručni iskop pokosa uz cestu bez obzira na kategoriju tla za potrebe izrade temelja stupa. Plohu dna iskopa u razini vrha temelja izvesti minimalnih tlocrtnih dimenzija 1,20 x 1,20 m. Pokose iskopanog dijela zemljišta prema ostalom terenu formirati sa kosinama 1:1 i po potrebi nabiti do potrebne zbijenosti. U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju. | m3 | 2 |  | 0
5. | Utovar i odvoz iskopanog materijala na lokaciju koju osigurava izvođač radova. U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad. Obračun u rastresitom stanju (koeficijent 1,3). | m3 | 3 |  | 0
6. | Iskop dimenzija 0,8 x 0,8 x 2 m za temelj betonskog stupa bez obzira na kategoriju zemljišta, odvoz viška iskopanog materijala na deponij izvođača radova, dobava, doprema i ugradnja PVC cijevi unutarnjeg promjera 400 mm za izradu čahure u koju se postavlja stup, ugradnja prstena od FeZn trake 30 x 4 mm u temelj i trake 30 x 4 mm za spajanje na stup međusobno spojenih križnom spojnicom te dobava, doprema i ugradnja betona razreda čvrstoće C25/30 oko PVC cijevi i na dno iskopa. Pocinčanu traku ostaviti izvan razine okolnog tla cca 1 m dužine radi spajanja sa vijkom u betonskom stupu. U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad kao i korištenje potrebne oplate. | kom | 7 |  | 0
7. | Iskop dimenzija 0,9 x 0,9 x 2 m za temelj betonskog stupa bez obzira na kategoriju zemljišta, odvoz viška iskopanog materijala na deponij izvođača radova, dobava, doprema i ugradnja PVC cijevi unutarnjeg promjera 500 mm za izradu čahure u koju se postavlja stup, ugradnja prstena od FeZn trake 30 x 4 mm u temelj i trake 30 x 4 mm za spajanje na stup međusobno spojenih križnom spojnicom te dobava, doprema i ugradnja betona razreda čvrstoće C25/30 oko PVC cijevi i na dno iskopa. Pocinčanu traku ostaviti izvan razine okolnog tla cca 1 m dužine radi spajanja sa vijkom u betonskom stupu. U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad kao i korištenje potrebne oplate. | kom | 2 |  | 0
8. | Demontaža postojećeg metalnog stupa visine 10 m sa savijenim lukom i odvoz na lokaciju koju osigurava izvođač radova. Stavka obuhvaća demontažu podzemnog kabela javne rasvjete (kabel se ponovno spaja na novi zamjenski stup na istom mjestu) te uklanjanje dijela temelja radi oslobađanja stupa. U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad. | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava, doprema i ugradnja metalnog stupa visine 5 m mjereno od kolnika do vrha rasvjetnog tijela. Stup ugraditi uz upotrebu dizalice i autodizalice u postojeći temelj na mjestu prethodno uklonjenog metalnog stupa. Stavka obuhvaća sanaciju eventualno oštećenog temelja (oštećenje kod demontaže prijašnjeg stupa) i ponovno spajanje podzemnog kabela. Prije ugradnje stupa izvršiti antikorozivnu zaštitu koja se sastoji od brušenja stupa, temeljnog premaza te završnog premaza sivom mat bojom sa efektom. U cijenu je računat sav potreban materijal i rad. | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava, doprema i ugradnja armirano-betonskog stupa visine 9 m, promjera na dnu do 35 cm a na vrhu do 20 cm uz upotrebu dizalice i autodizalice sa uključenim zapunjavanjem prostora između stupa i čahure sitnim pijeskom 0-4 mm. U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad. | kom | 7 |  | 0
11. | Spajanje uzemljenja stupa sa ugrađenom pocinčanom trakom. U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad. | kom | 8 |  | 0
12. | Dobava, doprema i montaža nosača armature rasvjetnog tijela. U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad. | kom | 27 |  | 0
13. | Dobava, doprema, montaža i spajanje rasvjetnog tijela na mrežu. Rasvjetno tijelo sljedećih karakteristika: - svjetiljka LED, 117 lm/W - aluminijsko kućište - difuzor od ravnog transparentnog kaljenog stakla - snaga 40 W - svjetlosni tok svjetiljke 5400lm - indeks uzvrata boje minimalno 70 - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K - zaštite IP65, IK08, električna klasa II, - za montažu na naglavnik stupa Ø 60 mm - životni vijek svjetiljke minimalno 100000 sati pri 70% svjetlosnog toka U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad. | kom | 24 |  | 0
14. | Montaža rasvjetnog tijela koje osigurava investitor te spajanje na mrežu. U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad. | kom | 3 |  | 0
15. | Demontaža rasvjetnog tijela i predaja investitoru. U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad. | kom | 2 |  | 0
16. | Dobava, doprema, podizanje, razvlačenje, zatezanje i pričvršćenje samonosivog kabelskog snopa X00-A 2 x 16 mm2 na stup sa uključenim priborom za pričvršćenje (nosači i dr.). Stavka uključuje orezivanje grana koje se nalaze na trasi kabelskog snopa. U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad. | m | 600 |  | 0
17. | Spajanje kabela na nadzemnu mrežu sa odgovarajućim priborom (zatezne, kutne, prolazne i izolirane stezaljke, natezači, remena, spojnice promjena smjera za različite presjeke i dr.) do potpune gotovosti posla. U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu za stup na kojem se vrši spajanje na postojeću mrežu. | kom | 24 |  | 0
18. | Dobava, doprema i montaža nehrđajuće čelične trake (band-IT) širine 3/8", kolut. U cijenu je uključen sav potreban materijal i rad. | kom | 1 |  | 0
19. | Ispitivanje instalacije javne rasvjete od strane ovlaštenog ispitivača s izdavanjem protokola o ispitivanju u skladu s važećim propisima. U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad. | kom | 1 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
|  | PDV: |  |  | 0
|  | UKUPNO SA PDV: |  |  | 0
Napomena:
Ukoliko je ponuditelj u sustavu PDV-a, na označeno mjesto upisati postotak (brojčano).
Radovi će se izvoditi na više lokacija. Količine navedene u troškovniku su procijenjene a obračun radova izvršiti će se prema stvarno izvedenim količinama. Izvoditelj radova dužan je osigurati privremenu prometnu signalizaciju radi sigurnosti prometovanja tijekom izvođenja radova i ista je uključena u jedinične cijene. Prometna signalizacija, odnosno prometni znakovi moraju biti izrađeni i postavljeni u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, važećim tehničkim standardima i Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.
Ponuditelj:
| M.P. | odgovorna osoba ponuditelja
(mjesto i datum)